## Sheet1
广西百色右江水务股份有限公司
2024年2月饮用水水质检验情况综合表
名 称 |  | 城北水厂 | 东笋水厂 | 城东水厂 | 管网末梢水 | 全公司合计
菌落总数 | 检验数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 合格数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 平均值 | 1 | 未检出 | 1 | 1 | 1
| 最大值 | 3 | 未检出 | 1 | 2 | 3
总大肠菌群 | 检验数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 合格数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
| 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠 菌群 | 检验数量（个） | 32 | 32 | 32 | —— | 96
| 合格数量（个） | 32 | 32 | 32 | —— | 96
| 平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出
| 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出
二氧化氯 | 检验数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 合格数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 平均值 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.185
| 最小值 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05
浊 度 | 检验数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 合格数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 平均值 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 最大值 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1
色度 | 检验数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 合格数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 平均值 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
| 最大值 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
肉眼可见物 | 检验数量（个） | 32 | 32 | 32 | —— | 96
| 合格数量（个） | 32 | 32 | 32 | —— | 96
| 平均值 | 无 | 无 | 无 | —— | 无
| 最大值 | 无 | 无 | 无 | —— | 无
臭和味 | 检验数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 合格数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 平均值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 最大值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
高锰酸盐 指数 | 检验数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 合格数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 平均值 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.95
| 最大值 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
氨（以N计） | 检验数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 合格数量（个） | 32 | 32 | 32 | 98 | 194
| 平均值 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
| 最大值 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
国标合格率 | 检验数量（个） | 26 | 26 | 26 | 224 | 302
| 合格数量（个） | 26 | 26 | 26 | 224 | 302
| 合格率 （%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
水质综合合格率（%） |  | 100
编制人： 陈丽燕 审核人：邓志业

## Sheet2
0.18 | 0.2 | 0.9 | 0.23 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9
0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.22 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.23 | 0.6 | 1
0.22 | 0.7 | 1.1 | 0.22 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.23 | 0.6 | 1
0.2 | 0.7 | 1 | 0.21 | 1.1 | 0.5 | 0.15 | 0.9 | 0.3 | 0.22 | 0.8 | 0.9
0.18 | 0.3 | 0.8 | 0.23 | 1 | 0.4 | 0.15 | 0.8 | 0.3 | 0.24 | 0.7 | 1
0.19 | 0.4 | 0.9 | 0.21 | 1.1 | 0.3 | 0.15 | 0.8 | 0.3 | 0.22 | 0.7 | 1
0.23 | 0.3 | 1 | 0.22 | 1 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 0.3 | 0.22 | 0.4 | 0.9
0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.21 | 1.2 | 0.6 | 0.15 | 0.9 | 0.3 | 0.23 | 0.2 | 1
0.22 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.24 | 0.7 | 1
0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.21 | 1.2 | 0.4 | 0.15 | 0.8 | 0.5 | 0.23 | 0.4 | 0.9
0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.8 | 0.4 | 0.24 | 0.5 | 0.9
0.21 | 0.5 | 1.1 | 0.21 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 0.22 | 1 | 0.9
0.18 | 0.3 | 0.9 | 0.23 | 0.9 | 0.4 | 0.05 | 0.8 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 1
0.22 | 0.3 | 1 | 0.22 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.24 | 0.6 | 1
0.22 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.05 | 0.8 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 1.1
0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.05 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1
0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.22 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 1
0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.23 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.24 | 0.3 | 1
0.2 | 0.4 | 1 | 0.22 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.24 | 0.2 | 0.9
0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.22 | 0.9 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 0.3 | 0.23 | 0.5 | 1.2
0.23 | 0.4 | 1.2 | 0.24 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.21 | 0.7 | 0.9
0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.21 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.23 | 0.3 | 0.9
0.2 | 0.3 | 1 | 0.22 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 0.9
0.2 | 0.4 | 1 | 0.22 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.22 | 0.3 | 1
0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.9
0.2 | 0.3 | 1 | 0.21 | 1.1 | 0.4 | 0.09 | 0.8 | 0.4 | 0.24 | 0.3 | 1
0.22 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.15 | 0.8 | 0.4 | 0.24 | 0.3 | 1
0.22 | 0.3 | 1 | 0.21 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.9 | 0.3 | 0.23 | 0.3 | 1
0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.11 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1
0.22 | 0.3 | 0.9 | 0.21 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.9
0.2 | 0.3 | 1 | 0.21 | 1.1 | 0.5 | 0.15 | 1 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 1
0.25 | 0.3 | 1 | 0.22 | 1.2 | 0.4 | 0.08 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 1
0.20594 | 0.34688 | 0.94687 | 0.21438 | 1 | 0.45625 | 0.15 | 0.87813 | 0.4 | 0.23 | 0.44688 | 0.97187
0.18 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.2
|  |  |  | 0.9 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.4
|  |  |  | 1.1 |  | 0.15 |  | 0.6
|  |  |  | 0.9 |  | 0.1 |  | 0.4
|  |  |  | 1.2 |  | 0.1 |  | 0.6
|  |  |  | 0.9 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1.2 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1.1 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1.2 |  | 0.2 |  | 0.3
|  |  |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1.2 |  | 0.2 |  | 0.3
|  |  |  | 1.2 |  | 0.2 |  | 0.3
|  |  |  | 1.1 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.3
|  |  |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.4
|  |  |  | 1.1 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 0.9 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.4
|  |  |  | 1.1 |  | 0.15 |  | 0.4
|  |  |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.4
|  |  |  | 1.1 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 0.9 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.4
|  |  |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.4
|  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.3
|  |  |  | 1.2 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1.1 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1.1 |  | 0.1 |  | 0.3
|  |  |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.3
|  |  |  | 1.1 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1.1 |  | 0.1 |  | 0.4
|  |  |  | 1.1 |  | 0.1 |  | 0.3
|  |  |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1.1 |  | 0.09 |  | 0.5
|  |  |  | 0.9 |  | 0.1 |  | 0.3
|  |  |  | 1.1 |  | 0.1 |  | 0.4
|  |  |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.6
|  |  |  | 1.1 |  | 0.1 |  | 0.4
|  |  |  | 1.2 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1.1 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  |  | 1.1 |  | 0.08 |  | 0.7
|  |  |  | 1.1 |  | 0.1 |  | 0.6
|  |  |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.4
|  |  |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.3
|  |  |  | 1.2 |  | 0.1 |  | 0.3
|  |  |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.4
|  |  |  | 0.9 |  | 0.15 |  | 0.4
|  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.3
|  |  |  | 0.9 |  | 0.2 |  | 0.3
|  |  |  | 0.9 |  | 0.2 |  | 0.3
|  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.3
|  |  |  | 0.9 |  | 0.2 |  | 0.4
|  |  |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.4
|  |  |  | 0.9 |  | 0.2 |  | 0.3
|  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.4
|  |  |  | 0.9 |  | 0..05 |  | 0.5
|  |  |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.5
|  |  |  | 1.1 |  | 0.1 |  | 0.4
|  |  |  | 1.1 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.5
|  |  |  | 1.1 |  | 0.05 |  | 0.5
|  |  |  | 1.0378 |  | 0.13041 |  | 0.38673
|  |  |  | 1.2 |  | 0.05 |  | 0.9